## REFERENCIAS
DATOS GENERALES INCLUIDOS EN VARIOS DOCUMENTOS | [20 empty] | DATOS EXCLUSIVOS DE MEMORIA | [23 empty] | DATOS EXCLUSIVOS DEL ANEXO I ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD | [5 empty] | DATOS EXCLUSIVOS DEL ANEXO II ESTUDIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS
FECHA |  | DATOS CLIENTE | [5 empty] | DATOS UBICACIÓN | [7 empty] | INSTALACIÓN |  |  |  |  | PANELES | [5 empty] | INVERSOR |  |  | PROTECCIONES |  |  |  | ESTRUCTURA |  | CUBIERTA | [8 empty] | HOSPITAL O CENTRO DE SALUD | [5 empty] | PLANTA DE RECICLAJE
MES | AÑO | PROMOTOR | DNI | DIRECCIÓN | CODIGO POSTAL | CIUDAD | PROVINCIA | REF. CATASTRAL | SUPERFICIE | COORDENADA X UTM30 | COORDENADA Y UTM30 | C. GEOGRÁFICA LATITUD | C.GEOFRAFICAS LONGITUD | INCLINACIÓN | ACIMUT | POTENCIA PICO | POTENCIA NOMINAL | TIPO | COORDENADAS DEL PUNTO DE CONEXIÓN |  | MARCA MÓDULOS | MODELO MÓDULOS | Nº DE MÓDULOS EN TOTAL | Nº DE MÓDULOS POR CADENA | Nº CADENAS | POTENCIA MÓDULO | MARCA INVERSOR | MODELO INVERSOR | VATÍMETRO | CORRIENTE MÁXIMA STRING | FUSIBLE | I. AUTOMÁTICO | I. DIFERENCIAL | TIPO DE ESTRUCTURA | DEFINICIÓN ESTRUCTURA | MEDIDAS COLECTIVAS | ACCESIBILIDAD | INCLINACIÓN | MATERIAL CUBIERTA | NUMERO DE INVERSORES | POTENCIA UNITARIA DE CADA INVERSOR | JUSTIFICACION DE LA ESTRUCTURA | PRESPUESTO | PRESPUESTO SyS | HOSPITAL | DIRECCIÓN HOSPITAL | CP HOSPITAL | MUNICIPIO HOSPITAL | PROVINCIA HOSPITAL | TELÉFONO HOSPITAL | NOMBRE PLANTA DE RECICLAJE | DIRECCIÓN PLANTA | CP PLANTA | MUNICIPIO PLANTA | PROVINCIA PLANTA | TELÉFONO PLANTA | NIMA PLANTA | AUTORIZACION PLANTA
[19 empty] | X | Y
PLAZO DE EJECUCION
Note on X8: Alberto Arenas: Potencia
Note on AD8: Alberto Arenas: Potencina nominal
Note on AU8: Alberto Arenas: Hospital
Note on X9: Alberto Arenas: Vmp
Note on AD9: Alberto Arenas: Tensión de salida
Note on AU9: Alberto Arenas: Oficina de mutua
Note on X10: Alberto Arenas: Imp
Note on AD10: Alberto Arenas: Intensidad de salida
Note on X11: Alberto Arenas: Icc
Note on AD11: Alberto Arenas: Tension de arranque
Note on X12: Alberto Arenas: Vca
Note on AD12: Alberto Arenas: Maxima tension soportada
Note on X13: Alberto Arenas: Eficiencia
Note on AD13: Alberto Arenas: Intensidad maxima de entrada Isc
Note on X14: Alberto Arenas: Medidas
Note on AD14: Alberto Arenas: Tension minima de MPPT
Note on X15: Alberto Arenas: Peso
Note on AD15: Alberto Arenas: Tension maxima MPPT
Note on X16: Alberto Arenas: Nº Celulas
Note on AD16: Alberto Arenas: Intensidad max MPPT
Note on X17: Alberto Arenas: Tipo
Note on AD17: Alberto Arenas: Rendimiento
Note on X18: Alberto Arenas: TaTONC
Note on X19: Alberto Arenas: Tª /Salida de potencia
Note on X20: Alberto Arenas: Tª /tensión de vacío
Note on X21: Alberto Arenas: Tolerancia

## Líneas
Descripción Línea | Fases | Tensión [V] | Intensidad [A] | Potencia [kW] | Metros | Cdt [V] | Sección mínima [mm2]
Generador diesel a Victron | L1 + N | 230 | 31 | 8.9 | 10 | < 1% | 10
Generador diesel a Victron | L2 + N | 230 | 31 | 8.9 | 10 | < 1% | 10
Generador diesel a Victron | L3 + N | 230 | 31 | 8.9 | 10 | < 1% | 10
Protección de línea:
Mágneto: | Magneto 2P 40A
Diferencial: | Diferencial 40A - 300mA -2P
Descripción Línea | Fases | Tensión [V] | Intensidad [A] | Potencia [kW] | Metros | Cdt | Sección [mm2]
Victron a Cuadro General | L1 + N | 230 | 35 | 10.063 | 20 | < 1% | 16
Victron a Cuadro General | L2 + N | 230 | 35 | 10.063 | 20 | < 1% | 16
Victron a Cuadro General | L3 + N | 230 | 35 | 10.063 | 20 | < 1% | 16
Protección de línea:
Mágneto: | Magneto 2P 40A
Diferencial: | Diferencial 40A - 300mA -2P
Descripción Línea | Fases | Tensión [V] | Intensidad [A] | Potencia [kW] | Metros | Cdt | Sección [mm2]
Inversor a cuadro | L1+L2+L3+N | 400 | 29 | 25.03 | 22 | < 1% | 10
Protección de línea:
Mágneto: | Magneto 4P 40A
Diferencial: | Diferencial 40A - 300mA -4P

## DATOS
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | CRUZ ROJA (MOTRIL)
DATOS MÓDULO SOLAR |  |  |  | DATOS INVERSOR TIPO 1 |  |  |  | RESUMEN DE LA INSTALACIÓN
Fabricante: | JA_SOLAR |  |  | Fabricante: | HUAWEI |  |  | Número de módulos: |  | 14
Modelo: | JAM66S30 500/MR |  |  | Modelo: | SUN2000 6KTL-L1 |  |  | POTENCIA NOMINAL: |  | 6
Potencia = | 500 | Wp |  | Pn = | 6 | kW |  | POTENCIA PICO: |  | 7
Vmp = | 38.35 | V |  | Vo = | 230 | V
Vo | 45.59 | A |  | Vmin/max = | 100 | 600 |  | Diseño Instalación |  |  |  | Comprobación Tensión Máxima
Imp | 13.04 | V |  | Io = | 27.3 | A |  | Nº máximo de Módulos / String |  | 13 |  | Salto de Temp: | -25
Isc = | 13.93 | A |  | Número de inversores | 1 |  |  | Nº MIN Módulos / String |  | 3 |  | Tensión Máx: | 730.8647
β (% / °C) | -0.275 | V | [5 empty] | Nº módulos / String 1 |  | 15
|  |  |  | DATOS INVERSOR TIPO 2 |  |  |  | Tensión (V0) / String 1 |  | 683.85
|  |  |  | Fabricante: | HUAWEI |  |  | Potencia / String 1 |  | 7500
|  |  |  | Modelo: | SUN2000-50KTL-M3 |  |  | Nº módulos / String 2 |  | 17
|  |  |  | Número de inversores | 0 | kW |  | Tensión (V0) / String 2 |  | 775.03
|  |  |  | Vo = | 230 | V |  | Potencia / String 2 |  | 8500
|  |  |  | Pn = | 200 | 1100
|  |  |  | Io = | 27.3 | A
TIPO DE CONDUCTOR | [6 empty] | CABLEADO DE CC | [5 empty] | CABLEADO DE AC
Circuito | Conductor | ρ(20) | α | Canalización | To(ºC) |  | Definición |  | Tipo | S(mm2) | Iz (A) |  | Definición | Tipo | S(mm2) | Iz (A) INVERSOR | Iz (A) AGRUPACIÓN
CC | Cobre | 0.018 | 0.00392 | Tubo | 25 |  | Cableado de 4mm |  | 2(1x4) | 4 | 42 |  | Cableado de 10mm | 2x4+TTx4 | 4 | 34 | -
CA Inversor-CGBT | Cobre | 0.018 | 0.00392 | Tubo | 25 |  | Cableado de 6mm |  | 2(1x6) | 6 | 42 |  | Cableado de 16mm | 2x6+TTx6 | 6 | 44 | -
CA Inversor-CGBT | Cobre | 0.018 | 0.00392 | Rejiband | 40 |  | Cableado de 10mm |  | 2(1x10) | 10 | 42 |  | Cableado de 10mm | 2x10+TTx10 | 10 | 61 | 68
[13 empty] | Cableado de 16mm | 2x16+TTx16 | 16 | 79 | 79
[7 empty] | Intensidad máx. admisible al aire 60ºC (A) | [5 empty] | Cableado de 25mm | 2x25+TTx16 | 25 | 101 | 101
[10 empty] | 4 | 55 |  | Cableado de 35mm | 4x35+TTx16 | 35 | 122 | 122
[10 empty] | 6 | 70 |  | Cableado de 50mm | 4x50+TTx25 | 50 | 144 | 144
[10 empty] | 10 | 96 |  | Cableado de 70mm | 4x70+TTx35 | 70 | 178 | 178
[13 empty] | Cableado de 95mm | 4x95+TTx50 | 95 | 211 | 211
[13 empty] | Cableado de 120mm | 4x120+TTx70 | 120 | 240 | 240
[13 empty] | Cableado de 150mm | 4x150+TTx95 | 150 | 271 | 271
[13 empty] | Cableado de 185mm | 4x185+TTx95 | 185 | 304 | 304
[13 empty] | Cableado de 240mm | 4x240+TTx120 | 240 | 351 | 351
Note on G22: Usuario: 20ºC para cables enterrados 40ºC para cables al aire libtre
Note on B58: Usuario: Cobre o Aluminio
Note on E58: Usuario: Enterrado Aire
Note on F58: Usuario: 20ºC para cables enterrados 40ºC para cables al aire libtre

## infl. temperatura
Características | 1 módulo | Cadena de 21 módulos | -0.31
Tensión PMP a STC (V) | 38.6 | 810.6
Tensión PMP a 60 ºC (V) | 33.8136 | 710.0856
Tensión Voc a -10 ºC (V) | 42.1898 | 885.9858

## INV 1(Tipo 1)
PARA PLANOS
HUAWEI SUN2000 6KTL-L1 | CRUZ ROJA (MOTRIL) - CABLEADO CC | [18 empty] | HUAWEI SUN2000 6KTL-L1 | CRUZ ROJA (MOTRIL) - CABLEADO CC
| String | MPPT | Tipo | Nº de Módulos | Longitud (m) | Tensión (V) | Ib (A) | Ib*1,25 (A) | Seccion cable (mm²) | Cable seleccionado | Potencia (W) | ρ | Iz (A) | fc | Iz* (A) | Ib ≤ Iz* | In(A) | Ib ≤ In ≤ Iz | Cdt (%) |  | String | MPPT | Nº de Módulos | Longitud (m) | Seccion cable (mm²)
INVERSOR 1 | 1 | 1 | H1Z2Z2-K (XLPE) Cu 1,8 kV | 15 | 15 | 683.85 | 13.93 | 17.4125 | 4 | 2(1x4) | 9526.0305 | 52.6991 | 42 | 0.9 | 37.8 | SI | 15 | SI | 0.2899 | INVERSOR 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 4
|  |  |  | 17 | [16 empty] | 0 |  | 17 | 0 | 0
CONTEO DE CABLEADO
Bajada
[6 empty] | 4 |  |  | + |  | -
[9 empty] | En cubierta | Total | En cubierta | Total | Secc.Calculo
[6 empty] | Hasta Inv |  | String 1 | 48 | 52 | 48 | 52 | 4
[8 empty] | String 2 | 48 | 52 | 48 | 52 | 4
[8 empty] | String 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | String 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | CONTEO TOTAL
[8 empty] | String 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | String 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | S (mm2) | + | -
[8 empty] | String 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 4 | 104 | 104
[8 empty] | String 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 6 | 0 | 0
[8 empty] | String 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 10 | 0 | 0
[8 empty] | String 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | String 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | String 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | String 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | String 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | String 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | String 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | String 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | String 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | String 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | String 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!

## INV 1(Tipo 2)
PARA PLANOS
HUAWEI SUN2000 6KTL-L1 | CRUZ ROJA (MOTRIL) - CABLEADO CC | [18 empty] | HUAWEI SUN2000 6KTL-L1 | CRUZ ROJA (MOTRIL) - CABLEADO CC
| String | MPPT | Tipo | Nº de Módulos | Longitud (m) | Tensión (V) | Ib (A) | Ib*1,25 (A) | Seccion cable (mm²) | Cable seleccionado | Potencia (W) | ρ | Iz (A) | fc | Iz* (A) | Ib ≤ Iz* | In(A) | Ib ≤ In ≤ Iz | Cdt (%) |  | String | MPPT | Nº de Módulos | Longitud (m) | Seccion cable (mm²)
INVERSOR 1 | 1.1 | 1 | H1Z2Z2-K (XLPE) Cu 1,8 kV | 15 | 15 | 575.25 | 13.93 | 17.4125 | 4 | 2(1x4) | 8013.2325 | 52.6991 | 42 | 0.9 | 37.8 | SI | 16 | SI | 0.34463 | INVERSOR 1 | 1.1 | 1 | 15 | 15 | 4
| 1.2 |  |  | 0 |  | 0 | 13.93 | 17.4125 |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0.9 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
CONTEO DE CABLEADO
[22 empty] | String 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[22 empty] | String 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!

## CA
CRUZ ROJA (MOTRIL) - CABLEADO AC
Línea | Tipo | Longitud (m) | Tensión (V) | Ib (A) | Ib* (A) | Seccion cable (mm²) | Sección (mm2) | Potencia (kW) | ρ | Iz (A) | fc | Iz*(A) | Ib* ≤ Iz* | In (A) | Ib ≤ In ≤ Iz* | Cdt (%)
INVERSOR 1 - CGBT | RV-K (XLPE) Cu 0,6/1 kV | 15 | 230 | 27.3 | 34.125 | 10 | 2x10+TTx10 | 6 | 51.8903 | 61 | 0.9 | 54.9 | SI | 32 | SI | 1.0293
#REF!
#REF!

## CDT%
CRUZ ROJA (MOTRIL) - CDT% |  |  |  | CRUZ ROJA (MOTRIL) - CDT% |  |  | CAIDAS DE TENSIÓN MÁXIMAS
INVERSOR 1 | LÍNEA CC 1 | LÍNEA CC 2 | LÍNEA CA | INVERSOR 2 | LÍNEA CC | LÍNEA CA | %Cdt CC | 1.5
String | CdT (%) | CdT (%) | CdT (%) | String | CdT (%) | CdT (%) | %Cdt CA | 1.5
1 | 0.2899 | 0 | 1.0293 | 1 | #REF! | #REF!
2 | 0 | 0 | -

## FACTOR DE CORRECIÓN
Circuito de CC |  | fc |  | Circuito CA | fc |  | Circuito AGRUPACIÓN | fc
Temperatura |  | 0.9 |  | Temperatura | 0.9 |  | Temperatura | 0
Disposición |  | 1 | CAMBIAR CUANDO SEA SUBTERRÁNEO | Disposición | 1 | CAMBIAR CUANDO SEA SUBTERRÁNEO | Disposición | 0 | CAMBIAR CUANDO SEA SUBTERRÁNEO
Capas de circuito |  | 1 |  |  | 0.9 |  |  | 0
0.9
FACTORES DE CORRECCIÓN PARA CABLEADO ENTERRADO D1 Y D2 SEGÚN LA TABLA B.52.1

## INTENSIDADES
DISPOSICIONES DE CABLEADO | INTENSIDADES ADMISIBLES EN FUNCIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL CABLEADO SEGÚN TABLA B.52.1
| CASOS MONTAJE NO SUBTERRÁNEO A 40ºC | CONDUCTORES ENTERRADOS A 25ºC TEMPERATURA DEL TERRENO

## PROTECCIONES
FUSIBLES | RELÉ DIFERENCIAL
| LOCAL DE PÚBLICA CONCURRENCIA: | 30 | mA
| LOCAL INDUSTRIAL: | 300 | mA

## BASE DE DATOS
FABRICANTES_INV |  | HUAWEI |  |  |  |  | SMA |  | INGETEAM |  | SUNGROW |  |  | FABRICANTES_MOD | JA SOLAR | GCL | AMERISOLAR | CANADIAN | TALESUN | TRINA SOLAR
HUAWEI |  | SUN2000 60KTL-M0 |  |  |  |  | SUNNY TRIPOWER CORE 1 |  | INGECON SUN 3PLAY 40TL-M |  | SG110KTL-M |  |  | JA_SOLAR | JAM72S20 450/MR |  |  |  |  | TSM-DE17M 455
SMA |  | SUN2000 185KTL-H1 |  |  |  |  | SUNNY TRIPOWER CORE 2 |  | INGECON SUN 3PLAY 100TL |  |  |  |  | GCL | JAM72S20 455/MR
SUNGROW |  | SUN2000 20KTL-M0 |  |  |  |  | SUNNY TRIPOWER 15000TL |  | INGECON SUN 3PLAY 20TL-M |  |  |  |  | AMERISOLAR | JAM72S20 460/MR
INGETEAM |  | SUN2000 20KTL-M2 |  |  |  |  | SUNNY TRIPOWER 25000TL |  | INGECON SUN 3PLAY 33TL-M |  |  |  |  | CANADIAN | PS455M4-24/TH
KOSTAL |  | SUN2000 36KTL |  |  |  |  | SUNNY HIGH PEAK 100-20 |  | INGECON SUN 3PLAY 20TL |  |  |  |  | TALESUN
ENPHASE |  | SUN2000 33KTL-A |  |  |  |  | SUNNY HIGH PEAK 150-20 |  | INGECON SUN 3PLAY 33TL |  |  |  |  | TRINA SOLAR
|  | SUN2000 100KTL-M1 |  |  |  |  | SUNNY TRIPOWER 20000TL | [6 empty] | PHONO SOLAR
|  | SUN2000 10KTL-M0 | [11 empty] | SOLARDAY
|  | SUN2000 4KTL-L1 | [11 empty] | SUNPOWER
|  | SUN2000 2KTL-L1 | [11 empty] | FuturaSun
SUN2000 5KTL-L1
SUN2000 3KTL-M2
INVERSOR | PO | VO | IO | Tensión Arranque | Tensión Máxima | I Max Entrada Isc |  | MÓDULOS | P (Wp) | Vmp | Vo | β (% / °C) | Imp | Isc
SUN2000 100KTL-M1 | 100 | 400 | 160.4 |  |  |  |  | PS460M4-24/TH | 460 | 41.79 | 49.52 |  | 11.01 | 11.58
SUN2000 10KTL-M0 | 10 | 400 | 16.9 |  |  |  |  | PS455M4-24/TH | 455 | 41.6 |  |  |  | 11.47
SUN2000 185KTL-H1 | 185 | 800 | 134.9 |  |  |  |  | JAM72S20 450/MR | 450 | 41.52 |  |  |  | 11.36
SUN2000 20KTL-M0 | 20 | 400 | 33.5 |  |  |  |  | JAM72S20 455/MR | 455 | 41.82 |  |  |  | 11.41
SUN2000 20KTL-M2 | 20 | 400 | 33.5 |  |  |  |  | JAM72S20 460/MR | 460 | 42.13 | 50.01 |  | 10.92 | 11.45
SUN2000 2KTL-L1 | 2 | 230 | 10 | 100 | 600 | 12.5 |  | JAM72S20 545/MR | 545 | 41.8 |  |  |  | 13.93
SUN2000 3,68KTL-M1 | 3.68 | 230 | 16 |  |  |  |  | TSM-DE17M 455 | 455
INGECON SUN 3PLAY 40TL-M | 40 | 400 | 48 |  |  |  |  | MPSHC144 450 | 450 | 41.4 |  |  |  | 11.54
INGECON SUN 3PLAY 100TL | 100 | 400 | 145 |  |  |  |  | MPSHC144 455 | 450 | 41.59 |  |  |  | 11.59
INGECON SUN 3PLAY 20TL-M | 20 | 400 | 29 |  |  |  |  | SP-P6-410-BLK | 410 | 29.9 | 35.9 |  | 13.73 | 14.63
INGECON SUN 3PLAY 33TL-M | 33 | 400 | 48 |  |  |  |  | FU-420_ZEBRA_Pro-ALL_BLACK | 420 | 38.74 | 45.91 |  | 10.85 | 11.66
INGECON SUN 3PLAY 20TL | 20 | 400 | 37
INGECON SUN 3PLAY 33TL | 33 | 400 | 61
SUN2000 33KTL-A | 30 | 400 | 48 |  |  |  |  | JAM66S30 500/MR | 500 | 38.35 | 45.59 | -0.275 | 13.04 | 13.93
SUN2000 36KTL | 36 | 400 | 57.8
SUN2000 4KTL-L1 | 4 | 230 | 15 | 100 | 600 | 12.5
SUN2000 3KTL-M1 | 3 | 400 | 5.1
SUN2000 5KTL-L1 | 5 | 230 | 25 | 100 | 600 | 12.5
SUN2000 60KTL-M0 | 60 | 400 | 95.3
SUN2000 8KTL-M1 | 8 | 400 | 13.5
SUN2000-50KTL-M3 | 50 | 400 | 66.5
SG110KTL-M | 110 | 400 | 158.8
SUNNY HIGH PEAK 100-20 | 100 | 400 | 151 | 200 | 1000 | 22
SUNNY HIGH PEAK 150-20 | 150 | 600 | 151
SUNNY TRIPOWER 15000TL | 15 | 400 | 29
SUNNY TRIPOWER 20000TL | 20 | 400 | 29
KOSTAL PIKO MP PLUS 3.6-2 INT | 3.68 | 230 | 16 | 75 | 750 | 13
Kostal PIKO MP PLUS 2.0-1 INT | 2 | 230 | 12 | 75 | 750 | 13
SUNNY TRIPOWER 25000TL | 25 | 400 | 36.2
SUNNY TRIPOWER 6.0 | 6 | 400 | 9.1
SUNNY TRIPOWER 8.0 | 8 | 400 | 12.1
KOSTAL PICO MP PLUS 4.6-2 | 4.6 | 230 | 20 | 75 | 750 | 13
KOSTAL PIKO MP PLUS 3.6-1 INT | 3.68 | 230 | 16 | 75 | 750 | 13
KOSTAL PIKO MP PLUS 3.0 | 3 | 230 | 14 | 75 | 750 | 13
SUNNY TRIPOWER CORE 1 | 50 | 400 | 72.5
SUNNY TRIPOWER CORE 2 | 110 | 400 | 159
IQ7A-72-2-INT | 0.349 | 230 | 1.52 | 33 | 58 | 15
KOSTAL PIKO MP PLUS 5.0-2 | 5.2 |  |  | 75 | 750 | 13
SUN2000 6KTL-L1 | 6 | 230 | 27.3 | 100 | 600 | 12.5
SUN2000 15KTL-M5 | 15 | 400 | 28.6 | 200 | 800 | 22
SUN2000-6KTL-M1 | 6 | 400 | 10.1 | 200 | 980 | 19.5

## Hoja2 (hidden)
CALCULO ELECTRICO | [7 empty] | CALCULO ELECTRICO
EQUIPO |  | Inversor 12 KW | [5 empty] | EQUIPO |  | ND
LINEA |  | 1 String | [5 empty] | LINEA |  | INVERSORES - CONTADOR
TIPO |  | Continua | [5 empty] | TIPO |  | Alterna Trifasica 400 V
POTENCIA | W | 4590 |  |  |  | #REF! |  | POTENCIA | W | 12000
LONG. | m | 60 |  |  |  | #REF! |  | LONG. | m | 30
γ | [m/Ωmm2] | 56 |  |  |  | #REF! |  | γ | [m/Ωmm2] | 56 | 10501.375
e | V | 2.652 |  |  |  | #REF! |  | e | V | 4
U | V | 530.4 |  |  |  | #REF! |  | U | V | 400
Vmp | V | 31.2 |  |  |  | #REF! |  | Vmp | V | 31.2
Mod. Serie |  | 17 |  |  |  | #REF! |  | Mod. Serie |  | 17
Vmax | V | 530.4 |  |  |  | #REF! |  | Vmax | V | 800
Isc | A | 9.22 |  |  |  | #REF! |  | Isc | A | 17.4
Icalc | A | 11.525 |  |  |  | #REF! |  | Icalc | A | 19.3
Seccion | mm2 | 6 |  |  |  | #REF! |  | Seccion | mm2 | 10
c.d.t | V | 3.09 |  |  |  | #REF! |  | c.d.t | V | 1.607
| % | 0.58% |  |  |  | #REF! |  |  | % | 0.4%
CALCULO ELECTRICO | [6 empty] | 6
EQUIPO |  | Inversor INGECOM 20kW |  |  |  |  | 3.174
LINEA |  | 5 String | 6 String | 7 String | 8 String |  | 0.5%
TIPO |  | Continua
POTENCIA | W | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |  |  |  | 6
LONG. | m | 45 | 48 | 50 | 53 |  |  |  | 2.38
γ | [m/Ωmm2] | 56 | 56 | 56 | 56 |  |  |  | 0.38%
e | V | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45
U | V | 630 | 630 | 630 | 630
Vmp | V | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
Mod. Serie |  | 20 | 20 | 20 | 20
Vmax | V | 630 | 630 | 630 | 630
Isc | A | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31
Icalc | A | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63
Seccion | mm2 | 6 | 6 | 6 | 6
c.d.t | V | 2.38 | 2.54 | 2.64 | 2.8
| % | 0.38% | 0.4% | 0.42% | 0.45%
CALCULO ELECTRICO
EQUIPO |  | Inversor INGECOM 20kW
LINEA |  | 9 String | 10 String | 11 String
TIPO |  | Continua
POTENCIA | W | 5600 | 5600 | 5600
LONG. | m | 55 | 57 | 60
γ | [m/Ωmm2] | 56 | 56 | 56
e | V | 9.45 | 9.45 | 9.45
U | V | 630 | 630 | 630
Vmp | V | 31.5 | 31.5 | 31.5
Mod. Serie |  | 20 | 20 | 20
Vmax | V | 630 | 630 | 630
Isc | A | 9.31 | 9.31 | 9.31
Icalc | A | 11.63 | 11.63 | 11.63
Seccion | mm2 | 6 | 6 | 6
c.d.t | V | 2.91 | 3.01 | 3.174
| % | 0.46% | 0.48% | 0.5%

## Hoja2 (2) (hidden)
CALCULO ELECTRICO | [5 empty] | CALCULO ELECTRICO
EQUIPO |  | Variador 20 Kw |  |  |  | EQUIPO |  | Variador 20 Kw
LINEA |  | 1 String | 2 String | 3 String | 4 String | LINEA |  | 1 String | 2 String | 3 String | 4 String
TIPO |  | Continua |  |  |  | TIPO |  | Continua
POTENCIA | W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | POTENCIA | W | 42005.25 | 42005.25 | 42005.25 | 42005.25
LONG. | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | LONG. | m | 20 | 22 | 25 | 23
γ | [m/Ωmm2] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | γ | [m/Ωmm2] | 56 | 56 | 56 | 56
e | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | e | V | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45
U | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | U | V | 630 | 630 | 630 | 630
Vmp | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Vmp | V | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
Mod. Serie |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Mod. Serie |  | 20 | 20 | 20 | 20
Vmax | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Vmax | V | 630 | 630 | 630 | 630
Isc | A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Isc | A | 53.34 | 53.34 | 53.34 | 53.34
Icalc | A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Icalc | A | 66.68 | 66.68 | 66.68 | 66.68
Seccion | mm2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Seccion | mm2 | 16 | 16 | 16 | 16
c.d.t | V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | c.d.t | V | 2.98 | 3.27 | 3.72 | 3.42
| % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0.47% | 0.52% | 0.59% | 0.54%
CALCULO ELECTRICO
[6 empty] | EQUIPO |  | ND
[6 empty] | LINEA |  | INVERSORES - CONTADOR | CONTADOR - CGT
[6 empty] | TIPO |  | Alterna Trifasica 400 V
[6 empty] | POTENCIA | W | 42005.25 | 42005.25
[6 empty] | LONG. | m | 20 | 20
[6 empty] | γ | [m/Ωmm2] | 56 | 56
[6 empty] | e | V | 9.45 | 9.45
[6 empty] | U | V | 630 | 630
[6 empty] | Vmp | V | 31.5 | 31.5
[6 empty] | Mod. Serie |  | 20 | 20
[6 empty] | Vmax | V | 630 | 630
[6 empty] | Isc | A | 53.34 | 53.34
[6 empty] | Icalc | A | 66.675 | 66.675
[6 empty] | Seccion | mm2 | 16 | 16
[6 empty] | c.d.t | V | 2.9765 | 2.9765
[7 empty] | % | 0.47% | 0.47%